防爆等级标识中ExdⅡB T4与ExdⅡC T4有什么区别这个自然是IIC的等级高了。

Ex-----防爆英文缩写，防爆标识

d------防爆形式，“d”是指隔爆型

IIC----防爆等级划分，主要分为I类（矿用）、II类（厂用）。其中II类又分为：IIA、IIB、IIC（A<B<C)

T4-----温度组别（T1~~T6)

更多请咨询欧瑞防爆电气。

防爆等级的定义

防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。

防爆电气设备分为两类：I类为煤矿井下用电气设备；II为除矿井以外的场所使用的电气设备，依照最大试验安全间隙（MESG）或最小点燃电流（MICR）来区分，II类电器设备又分为：IIA、IIB、IIC 三个类别。

以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级，具体区别如下表：

组别对比

其次，根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异，组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种，引燃温度用t（℃）表示，各组别的引燃温度为：

T1为：450℃＜t；

T2为：300℃＜t ≤450 ℃；

T3为：200℃＜t ≤300 ℃；

T4为：135℃＜t ≤200℃；

T5为：100℃＜t ≤135℃；

T6为：85℃＜t ≤100℃。

再次，针对不同的用途，防爆电气的防爆型式有所不同，型式分主要包括为：1、隔爆型，标志为d；

2、增安型，标志为e；

3、正压型，标志为P；

4、本安型，标志为i，

5、充油型，标志为o ；

6、充砂型，标志为q ；

7、无火花型，标志为n ；

8、浇封型，标志为m ；

9、气密型，标志为h 。

- 编辑本段示例

：防爆标志为dIIBT4，代表：防爆电气产品的型式为隔爆型，是使用在II类场所的IIB级（类）别，爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。

防爆电气设备的类别，级别与温度组别(zhuantie )

1.1 爆炸性气体环境危险区域的划分

不同的国家和地区，按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区。（与IEC国际电工委员会一致）

0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区。

1.2 防爆电器设备分为二类：

Ⅰ类     煤矿井下用电气设备

Ⅱ类     除矿井以外的场合使用的电气设备

1.3 Ⅱ类电气设备，按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比，分为ⅡA，ⅡB，ⅡC 三类；并按其最高表面温度分为T1-T6六组。

1.4 爆炸性气体混合物按引燃温度分组，见表1。

1.5 爆炸性气体混合物，按其最大试验安全间隙（MESG）或最小点燃电流比（MICR）分级，见表2。

表1

组别

引燃温度t(℃)

T1

450<t

T2

300<t≤450

T3

200<t≤300

T4

135<t≤200

T5

100<t≤135

T6

85<t≤100

表2

类别

最大试验安全间隙（MESG）（mm）

最小点燃电流比

ⅡA

≥0.9

>0.8

ⅡB

0.5<MESG<0.9

0.45≤MICR≤0.8

ⅡC

≤0.5

<0.45

最小点燃电流比;minimum ignition current ratio;MICR

性质：在规定试验条件下，气体、蒸气爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气危险物质按最小点燃电流比分为ⅡA级，ⅡB级和ⅡC级。最小点燃电流比≤1.0，>0.8的为ⅡA级；≤0.8，>0.45的为ⅡB级；≤0.45的为ⅡC级。例如，乙烷、乙烯、乙炔分别为ⅡA级，ⅡB级，ⅡC级危险物质。

对我有帮助

11

回答时间：2008-5-8 09:47 | 我来评论